Analisi risultati HP simplified method

Meeting 14/01/25

Tutti i modelli sovrastimano il COP. Si cerca di individuare la causa in due strade:

- Verifica con simulazioni su Excel per vedere se il risultato è il medesimo. La verifica dà i medesimi risultati ad eccezione del modello C. Tale modello è stato modificato in seguito per funzionare esclusivamente coi punti di catalogo;

- Di seguito, Provare ad eseguire simulazione con punti prossimi ai valori di design della macchina ed evidenziare scostamento rispetto ai dati misurati. Si verifica una sovrastima anche in confronto ai dati misurati

15/01/25

- Eseguita verifica della normativa UNI TS 11330-4 (nominata nel sito della Eneren per i punti testati). La normativa risulta essere l’adattamento italiano della EN 13612-2.

- Verifica che il modello della macchina sia il medesimo installato nel laboratorio RSE per modello. In accordo con quanto scritto sul report RSE, la macchina presenta il medesimo nome (NAW 006) ma si comporta in maniera differente (confrontate le schede tecniche del report RSE e del catalogo Eneren);

- Le macchine hanno lo stesso nome ma probabilmente sono state modificate (una è stata installata prima, il catalogo aggiornato potrebbe far riferimento a una macchina con caratteristiche differenti).  Verifica eseguita su modello H02: fittando coi dati della macchina nel report RSE, i risultati sembrano migliori rispetto a quelli precedenti. Problema: pochi dati di catalogo disponibili.

16/01/25

- Eseguita simulazione usando gli altri modelli. I modelli 04 e 05 sovrastimano pesantemente i risultati, mentre i modelli 02, 06 e 07 diretti sembrano essere nel range di errore del +- 20%. I modelli indiretti tendono a sovrastimare i risultati. I modelli di Carnot sovrastimano i risultati.

- Eseguita simulazione con punti vicino a dati di catalogo. I modelli diretti fittano bene in vicinanza dei punti di catalogo mentre gli indiretti sembrano sovrastimare. I modelli B e C si riferiscono a una curva media ottenuta su altre macchine. Questa potrebbe essere la causa della sovrastima. Analogamente, i modelli di Carnot prendono per riferimento la curva implementata all’interno del file excel, che è sovrastimata rispetto alle reali performance della macchina.

17/01/25

- Eseguita simulazione “inversa” sia per nuovo che per vecchio catalogo. OLD: i modelli diretti stimano bene i punti (nel range del +-20%) mentre gli indiretti sovrastimano (la curva media è molto maggiore di quella effettiva di funzionamento della macchina). Questa affermazione è vera sia per test con macchina 006 sia per test con altre potenze (NAW 006 + 008 +010). NEW: i diretti sottostimano (tra -20 e-25 %) mentre gli indiretti sovrastimano leggermente.

- Definizioni EN 14825:

- bin: outdoor temperature interval of 1 K;

- part load ratio: bin temperature minus 16 °C divided by the reference design temperature minus 16 °C

Eseguiti calcoli con PLR calcolato invece che con frequenza. Da provare stesso processo con macchina Valliant per valutare se i modelli si comportano meglio in caso di una mole maggiore di dati di training utilizzando formula del PLR invece che utilizzare la potenza.

- Il PLR nominato in EN14285 non corrisponde al PLR utilizzato nei modelli in quanto il primo è un fatto di carico con la formula precedente (dipende solo dalla temperatura esterna) mentre il secondo (chiamato anche CAPACITY FACTOR CR) è il rapporto della potenza a partial load e della potenza a full load alle stesse temperature di acqua e aria (NB: il paper originale è quello di Sara).

20/01/25

- Tesi: valori stimati male dai modelli indiretti e meglio dai modelli diretti con pochi punti di catalogo. Ciò deriva dal fatto che la curva “media” non è una buona soluzione in quanto cambia in maniera sostanziale da macchina a macchina. Non è possibile fare un confronto basandosi solo sui modelli indiretti a causa di un’assenza della curva di riferimento da catalogo. E’ necessario avere più dati a disposizione.

- Eseguita simulazione sui cataloghi di Valliant e test sui cataloghi stessi. I modelli diretti funzionano abbastanza bene (MAPE <= 20%), mentre i modelli indiretti sbagliano in maniera significativa (MAPE = 30-35% per i lineari, >100% per gli indiretti , <25% per i Carnot).

Results 20/01/25:

- Verificato i risultati con i modelli excel e si ottiene lo stesso medesimo risultato;

- Sovrastima nei pressi dei punti di catalogo è sempre presente anche dopo filtro => L’interpolazione è corretta;

- La norma riportata sul catalogo UNI TS 11330-4 è l’adattamento italiano della EN 13612-2. C’è una differenza tra PLR (fattore di carico climatico) e CR (capacity ratio). Il primo, usato nella EN 14285, è dipendente solo dalle temperature esterne, mentre il secondo è il rapporto rispetto al carico della macchina in full load;

- Il catalogo online fa riferimento a una macchina diversa rispetto a quella installata in laboratorio e da RSE (vedere i cataloghi). Nel secondo caso ci sono pochi dati disponibili. Provare a sentire RSE e ENEREN?

- Eseguito test in reverse: test sui dati sperimentali e verifica sui dati di catalogo: errori sugli indiretti a causa di una curva di training non significativa;

- Messo grafico potenza + COP in funzione del tempo

- Eseguito test su punti di catalogo macchina Valliant: non un buon andamento coi modelli indiretti. Miglioramento coi modelli diretti;

- TESI: non si riesce a fare paragone con modelli indiretti in quanto la curva sovrastima il funzionamento della macchina.

Next steps:

- Rilettura articolo Sara per capire come hanno strutturato e scritto i modelli per eseguire una eventuale modifica;

- Test su macchina valliant dividendo per la potenza di catalogo in modo da trovare il PLR e usare i punti del database;

- Richiedere cataloghi/ più dati ai tedeschi;

- Richiedere più dato / cataloghi a RSE e Eneren.

- Cambiare tipo di analisi e fare test sui punti sperimentali? Uso pochi dati per vedere la predicibilità dei modelli? L’analisi viene focalizzata sulla verifica dei modelli anche con pochi punti sperimentali a disposizione. E’ efficace la stima fatta se ho poche informazioni disponibili anche se l’errore è grande.

Meeting 21/01/25

Update sui risultati: verificata che la macchina installata nel laboratorio è differente rispetto a quella installata. I risultati dei modelli nei pressi dei punti di lavoro sono buoni, mentre le condizioni peggiorano nel momento in cui ci distacchiamo dalle condizioni di training. Il fitting sui dati sperimentali e test catalogo dà dei buoni risultati. Next steps:

- Per quali macchine a carico parziale si ha un peggioramento delle condizioni? Fare analisi sulla componentistica delle diverse macchine e paragonare diverse curve. Interpretare eventuale correlazione rispetto ai componenti;

- Calcolare in modo fittizio il PLR per ENEREN, VALLIANT e per la macchina tedesca in modo da vedere se è necessario o meno l’informazione sugli rps del compressore / frequenza dei punti sperimentali. Fatta analisi con Valliant. Provare con più dati e/o con fitting differente.

- Analizzare dipendenza delle differenti variabili sui grafici del cop predetto (Dipendenza da temperatura acqua / temperatura aria).

- Riletto articolo di Sara per verificare la struttura dei modelli: non c’è procedura particolare per la valutazione dei modelli stessi.

- Future steps: cercare nuove tipologie di analisi (su punti sperimentali)

22/01/25

- Eseguita analisi con Vallaint Aerotherm plus per installazione con ID=5. Sono abbastanza soddisfacenti: i modelli presentano la medesima performance con andamenti simili. Da riprovare simulazione utilizzando solamente i punti vicini ai punti di test.

- Eseguito test su punti più vicini rispetto alle condizioni di test (Temperatura acqua 30-35 °C). Da riprovare ad eseguire il calcolo sulle potenze termiche nello stesso modo in cui viene eseguito sui dati sperimentali (prendendo HC in full load).

- Rieseguito il test su macchina Valliant utilizzando i calcolando il PLR ottenuto con la divisione delle potenze e non con la frequenza della macchina(sia train che test). I risultati sono buoni. Effettuata anche analisi in reversed (traninando sui dati sperimentali e verificando sui cataloghi). I modelli migliori sono H04D01, H04D02, H05D01, H05D02, H10 e H11. I modelli esponenziali sovrastimano il COP.

- Fatta analisi senza filtro. I modelli stimano abbastanza bene a pieno carico ma sovrastimano a carico parziale ridotti.

23/01/25

- Eseguita analisi con Vallaint Aerotherm plus per installazione con ID=5 usando i dati di catalogo a temperature di uscita carico di 35 e 45 °C. Valutato SCOP supponendo istanti temporali consecutivi (in alcuni istanti ci sono istanti temporali in cui il calcolo non viene eseguito e allora viene trascurato). Il calcolo del SCOP viene fatto ipotizzando un tempo “fittizio” sul quale fare il plot (tempo reale= 10,30,40,… tempo fittizio = 10,20,30,….).

- Eseguita simulazione in reversed. I migliori modelli nelle due simulazioni sono (vedendo il grafico) i modelli H07D01 e H07D02 e modellI H10B,C e H11B,C (funzionano bene perché calcolano il valore di COP in full load basandosi sulla curva dei dati di catalogo, e utilizzano sempre lo stesso per le valutazioni, a differenza degli altri modelli indiretti che necessita di un training su un solo punto che è uguale a 1);

- Non è chiaro a cosa corrisponda la heatpump_flowrate nel database

- I modelli diretti si comportano peggio di quelli indiretti che risultano essere quelli con errore assoluto, MAPE e RMSE minore. Tuttavia, ho dei buoni risultati comunque, con un MAPE che non supera mai il 10 % con i diretti arrivando fino al 15 %  con Carnot.

23/01/25

- Non è possibile eseguire la simulazione con Eneren perché si ha a disposizione troppi pochi punti alla stessa temperatura e non si riesce ad eseguire interpolazione bilineare (sono tutti alle stesse temperature in ingresso aria). Provare a fare test su macchina Valliant con medesima metologia (o RIELLO). Fare analisi su ID = 109 HP (Valliant A+)

- ID 53 sovrastima i risultati rispetto a ID 5 (Camberley, Surrey installazione). Prendere in considerazione una terza macchina.(380,556,139)